## 09.07.01.010
Capítulo: 09 Instalaciones
Subcapítulo: 09.07 Climatización y refrigeración |  |  |  | Apartado: 09.07.01 Climatización y ventilación
09.07.01.010 | ud | Instalación de equipo de aire acondicionado tipo split.
Instalación de equipo de aire acondicionado tipo split, comprendiendo el montaje de la unidad evaporadora y de la condensadora, la interconexión frigorífica, el drenaje y la conexión eléctrica. Incluye el replanteo de ambas unidades respetando las distancias mínimas de servicio y la ventilación de la condensadora, el anclaje de los soportes, el abocardado de la tubería frigorífica, el vacío del circuito con bomba antes de abrir las válvulas, paso que se omite con frecuencia y que deja humedad dentro del circuito arruinando el compresor a medio plazo, la conexión eléctrica protegida, el drenaje con pendiente continua y la puesta en marcha con medición de presiones y temperaturas. El equipo lo elige el cliente y se presupuesta aparte. Medido por equipo instalado y probado.
Código |  |  | Unidad | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
MT-TUB-FRIGO |  |  | m | Par de tuberías frigoríficas de cobre aisladas, con cable de interconexión. | 4 | 9.8 | 39.2
MT-SOPORTE-AC |  |  | ud | Soporte metálico galvanizado para unidad condensadora, con sus anclajes. | 1 | 16 | 16
MT-ELE-PROV |  |  | m | Cable encauchetado para instalación eléctrica provisional de obra. | 8 | 4.2 | 33.6
MT-BREAKER |  |  | ud | Interruptor termomagnético monopolar o bipolar para protección de circuito. | 1 | 7.5 | 7.5
MT-PLO-SOP |  |  | ud | Abrazaderas, soportes y tacos de fijación para tubería. | 6 | 0.45 | 2.7
MT-YESO-REP |  |  | kg | Yeso o mortero de reparación para el tapado de rozas. | 3 | 0.5 | 1.5
MT-GAS-REFRIG |  |  | kg | Gas refrigerante para carga de equipos de climatización. | 0.35 | 18 | 6.3
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 106.8
2 |  |  |  | Equipo y maquinaria
MQ-RECUP-GAS |  |  | h | Equipo de recuperación de gas refrigerante y bomba de vacío para climatización. | 0.7 | 6.5 | 4.55
MQ-DOBLAD-TUBO |  |  | h | Dobladora y abocardadora de tubería de cobre para climatización y gas. | 0.4 | 2.6 | 1.04
MQ-TALADRO |  |  | h | Taladro percutor con brocas, incluida amortización y consumo. | 0.45 | 1.5 | 0.68
[5 empty] | Subtotal equipo y maquinaria: |  | 6.27
3 |  |  |  | Mano de obra
MO-OF1-AC |  |  | h | Oficial de 1ª técnico en refrigeración y climatización. | 3.4 | 5.5 | 18.7
MO-AYU-ESP |  |  | h | Ayudante especializado. | 1.7 | 4 | 6.8
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 25.5
4 |  |  |  | Costes directos complementarios
|  |  | % | Costes directos complementarios | 1 | 138.57 | 1.39
[5 empty] | Costes directos (1+2+3+4): |  | 139.96