## 09.07.01.030
Capítulo: 09 Instalaciones
Subcapítulo: 09.07 Climatización y refrigeración |  |  |  | Apartado: 09.07.01 Climatización y ventilación
09.07.01.030 | ud | Mantenimiento y limpieza de equipo de climatización.
Mantenimiento preventivo de equipo de climatización tipo split, con limpieza de filtros y serpentines, revisión del drenaje y comprobación de parámetros de funcionamiento. El drenaje obstruido es la causa más común de la avería que el usuario percibe como gotera del aire, y la suciedad del serpentín es lo que dispara el consumo eléctrico sin que el equipo enfríe mejor. Incluye el desmontaje y lavado de filtros, la limpieza química de los serpentines de ambas unidades, la desobstrucción y desinfección del drenaje, la revisión de presiones y del consumo, y el informe del estado. Medido por equipo mantenido.
Código |  |  | Unidad | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
MT-QUIMICO-LIMP-AC |  |  | ud | Producto químico espumante para limpieza de serpentines de climatización. | 1 | 8.5 | 8.5
MT-CONS-LIMP |  |  | m2 | Consumibles de limpieza final: detergentes, desincrustantes, paños y bolsas. | 0.4 | 0.35 | 0.14
MT-PROT-PLAST |  |  | m2 | Lámina de polietileno para protección de mobiliario, cerramiento de ambientes y barreras antipolvo. | 1.5 | 0.28 | 0.42
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 9.06
2 |  |  |  | Equipo y maquinaria
MQ-HIDROLAV |  |  | h | Hidrolavadora de presión para limpieza de fachadas, pisos y acabados. | 0.18 | 4.2 | 0.76
MQ-ANDAMIO |  |  | h | Andamio tubular o de borriquetas para trabajos en altura, incluido montaje y desmontaje amortizados. | 0.15 | 1.9 | 0.28
[5 empty] | Subtotal equipo y maquinaria: |  | 1.04
3 |  |  |  | Mano de obra
MO-OF1-AC |  |  | h | Oficial de 1ª técnico en refrigeración y climatización. | 1.4 | 5.5 | 7.7
MO-AYU |  |  | h | Ayudante. | 0.5 | 3.5 | 1.75
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 9.45
4 |  |  |  | Costes directos complementarios
|  |  | % | Costes directos complementarios | 1 | 19.55 | 0.2
[5 empty] | Costes directos (1+2+3+4): |  | 19.75