## CT-12-07-020
Capítulo: 12 Instalaciones sanitarias
Subcapítulo: Tanques, bombas e hidroneumáticos
CT-12-07-020 | ud | Instalación de bomba centrífuga de agua.
Instalación de bomba centrífuga para elevación o presurización de agua, con sus válvulas, uniones desmontables y conexión eléctrica. Incluye la fijación de la bomba sobre base antivibratoria, el montaje de válvula de retención y de compuerta en aspiración e impulsión con uniones universales que permitan desmontar el equipo sin cortar tubería, la conexión eléctrica con su protección, el cebado, la puesta en marcha comprobando sentido de giro y ausencia de cavitación, y la verificación de caudal y presión. El equipo lo elige el cliente y se presupuesta aparte. Medido por unidad instalada y probada.
Código |  |  | Unidad | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
MT-ACC-BOMBA |  |  | ud | Accesorios de conexión de bomba: uniones universales, manómetro, niples y soportes. | 1 | 28 | 28
MT-VALV-CHECK |  |  | ud | Válvula de retención y válvula de compuerta para instalación de bombeo. | 2 | 14 | 28
MT-TUB-PPR25 |  |  | m | Tubería de polipropileno PPR de 25 mm para montantes y alimentación principal. | 3 | 2.8 | 8.4
MT-ELE-PROV |  |  | m | Cable encauchetado para instalación eléctrica provisional de obra. | 6 | 4.2 | 25.2
MT-BREAKER |  |  | ud | Interruptor termomagnético monopolar o bipolar para protección de circuito. | 1 | 7.5 | 7.5
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 97.1
2 |  |  |  | Equipo y maquinaria
MQ-TERMOF |  |  | h | Termofusora para tubería de polipropileno PPR, incluida amortización. | 0.25 | 1.8 | 0.45
[5 empty] | Subtotal equipo y maquinaria: |  | 0.45
3 |  |  |  | Mano de obra
MO-OF1-PLO |  |  | h | Oficial de 1ª plomero. | 2.6 | 5.5 | 14.3
MO-OF1-ELE |  |  | h | Oficial de 1ª electricista. | 0.9 | 5.5 | 4.95
MO-AYU |  |  | h | Ayudante. | 1.4 | 3.5 | 4.9
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 24.15
4 |  |  |  | Costes directos complementarios
|  |  | % | Costes directos complementarios | 1 | 121.7 | 1.22
[5 empty] | Costes directos (1+2+3+4): |  | 122.92