## CT-13-02-030
Capítulo: 13 Instalaciones eléctricas
Subcapítulo: Puntos, mecanismos y tomas
CT-13-02-030 | ud | Reubicación de punto eléctrico existente.
Reubicación de un punto eléctrico existente, con el traslado de la caja y del mecanismo a la nueva posición y el anulado del punto anterior. Es de las intervenciones más frecuentes en reforma al cambiar la distribución del mobiliario. Incluye el corte y verificación de ausencia de tensión, la apertura de la nueva roza y caja, el desvío del conductor con caja de derivación registrable, ya que un empalme enterrado sin registro es una falla futura imposible de localizar, el montaje del mecanismo en la nueva posición, el tapado y resane de la caja anulada y la prueba. Medido por punto reubicado.
Código |  |  | Unidad | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
MT-ELE-TUB20 |  |  | m | Tubería conduit corrugada de PVC de 20 mm para canalización eléctrica empotrada. | 4 | 0.62 | 2.48
MT-ELE-CABLE |  |  | m | Conductor de cobre THW calibre 12 AWG, aislamiento 600 V. | 8 | 0.6 | 4.8
MT-ELE-CAJA |  |  | ud | Caja de paso o de mecanismo, metálica o de PVC, para empotrar. | 2 | 1.1 | 2.2
MT-ELE-MECA |  |  | ud | Mecanismo de interruptor o tomacorriente con placa, gama estándar. | 1 | 3.2 | 3.2
MT-YESO-REP |  |  | kg | Yeso o mortero de reparación para el tapado de rozas. | 6 | 0.5 | 3
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 15.68
2 |  |  |  | Equipo y maquinaria
MQ-ROZAD |  |  | h | Rozadora eléctrica de doble disco de diamante con captación de polvo. | 0.28 | 4.2 | 1.18
[5 empty] | Subtotal equipo y maquinaria: |  | 1.18
3 |  |  |  | Mano de obra
MO-OF1-ELE |  |  | h | Oficial de 1ª electricista. | 0.9 | 5.5 | 4.95
MO-AYU |  |  | h | Ayudante. | 0.55 | 3.5 | 1.93
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 6.88
4 |  |  |  | Costes directos complementarios
|  |  | % | Costes directos complementarios | 1 | 23.74 | 0.24
[5 empty] | Costes directos (1+2+3+4): |  | 23.98