## CT-13-03-030
CT-13-03-030 | ud | Interruptor diferencial de protección de personas.
Suministro y montaje de interruptor diferencial de alta sensibilidad en el tablero, con su conexión y prueba. Es el dispositivo que protege a las personas frente al contacto eléctrico: los termomagnéticos protegen la instalación, no a quien la toca. Su instalación es obligada en circuitos de baños, cocinas y exteriores. Incluye el montaje sobre riel, el conexionado de fases y neutro respetando el orden, la comprobación de que ningún neutro del circuito protegido se une aguas abajo con otro circuito, error que provoca disparos intermitentes imposibles de diagnosticar, y la prueba con el botón de test y con equipo de medida. Medido por unidad instalada.
Código |  |  | Unidad | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
MT-DIFERENCIAL |  |  | ud | Interruptor diferencial de alta sensibilidad para protección de personas. | 1 | 32 | 32
MT-ELE-CABLE |  |  | m | Conductor de cobre THW calibre 12 AWG, aislamiento 600 V. | 1.2 | 0.95 | 1.14
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 33.14
2 |  |  |  | Mano de obra
MO-OF1-ELE |  |  | h | Oficial de 1ª electricista. | 0.48 | 5.5 | 2.64
MO-AYU |  |  | h | Ayudante. | 0.15 | 3.5 | 0.53
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 3.17
3 |  |  |  | Costes directos complementarios
|  |  | % | Costes directos complementarios | 1 | 36.31 | 0.36
[5 empty] | Costes directos (1+2+3): |  | 36.67