## CT-13-03-020
Capítulo: 13 Instalaciones eléctricas
Subcapítulo: Tableros y protecciones
CT-13-03-020 | ud | Interruptor termomagnético de protección de circuito.
Suministro y montaje de interruptor termomagnético en el tablero, con su conexión e identificación. La capacidad del interruptor debe corresponder al calibre del conductor que protege, no al consumo del equipo: un interruptor sobredimensionado deja de proteger el cable y lo convierte en el fusible del circuito. Incluye el montaje sobre riel, la conexión de fase y su apriete al par, el rotulado del circuito en el directorio y la prueba de disparo. Medido por unidad instalada.
Código |  |  | Unidad | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
MT-BREAKER |  |  | ud | Interruptor termomagnético monopolar o bipolar para protección de circuito. | 1 | 7.5 | 7.5
MT-ELE-CABLE |  |  | m | Conductor de cobre THW calibre 12 AWG, aislamiento 600 V. | 0.8 | 0.6 | 0.48
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 7.98
2 |  |  |  | Mano de obra
MO-OF1-ELE |  |  | h | Oficial de 1ª electricista. | 0.32 | 5.5 | 1.76
MO-AYU |  |  | h | Ayudante. | 0.1 | 3.5 | 0.35
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 2.11
3 |  |  |  | Costes directos complementarios
|  |  | % | Costes directos complementarios | 1 | 10.09 | 0.1
[5 empty] | Costes directos (1+2+3): |  | 10.19