## 09.10.01.020
Capítulo: 09 Instalaciones
Subcapítulo: 09.10 Protección contra incendios |  |  |  | Apartado: 09.10.01 Protección contra incendios
09.10.01.020 | ud | Instalación de detector de humo y alarma.
Instalación de detector de humo con su base, conexión y prueba, integrado o autónomo según el sistema. Incluye el replanteo de la posición en el techo respetando la separación mínima a paredes, vigas y difusores de aire, ya que colocado junto a una rejilla de impulsión el flujo de aire desvía el humo y retrasa la detección, el montaje de la base, la conexión al lazo o la colocación de la batería en los autónomos, la programación de la dirección cuando corresponda y la prueba con generador de humo. Medido por unidad instalada y probada.
Código |  |  | Unidad | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
MT-DETECT-HUMO |  |  | ud | Detector de humo autónomo o direccionable, con su base. | 1 | 22 | 22
MT-CABLE-ALARMA |  |  | m | Cable multipar apantallado para sistemas de alarma y control. | 8 | 0.5 | 4
MT-ELE-CAJA |  |  | ud | Caja de paso o de mecanismo, metálica o de PVC, para empotrar. | 1 | 1.1 | 1.1
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 27.1
2 |  |  |  | Equipo y maquinaria
MQ-TALADRO |  |  | h | Taladro percutor con brocas, incluida amortización y consumo. | 0.12 | 1.5 | 0.18
MQ-ANDAMIO |  |  | h | Andamio tubular o de borriquetas para trabajos en altura, incluido montaje y desmontaje amortizados. | 0.11 | 1.9 | 0.21
[5 empty] | Subtotal equipo y maquinaria: |  | 0.39
3 |  |  |  | Mano de obra
MO-OF1-ELE |  |  | h | Oficial de 1ª electricista. | 0.62 | 5.5 | 3.41
MO-AYU |  |  | h | Ayudante. | 0.25 | 3.5 | 0.88
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 4.29
4 |  |  |  | Costes directos complementarios
|  |  | % | Costes directos complementarios | 1 | 31.78 | 0.32
[5 empty] | Costes directos (1+2+3+4): |  | 32.1