## 09.14.01.030
Capítulo: 09 Instalaciones
Subcapítulo: 09.14 Tanques, bombas e hidroneumáticos |  |  |  | Apartado: 09.14.01 Tanques, bombas e hidroneumáticos
09.14.01.030 | ud | Instalación de sistema hidroneumático.
Instalación de sistema hidroneumático compuesto por bomba, tanque de presión con membrana y presostato, con sus válvulas, manómetro y conexión eléctrica. Incluye el montaje del conjunto sobre base antivibratoria, las conexiones con uniones desmontables, el montaje del manómetro y del presostato, la carga de aire del tanque a la presión de precarga que corresponde a la de arranque, paso que se omite con frecuencia y que provoca arranques continuos que queman la bomba, la regulación de las presiones de arranque y parada y la prueba de ciclo completo. El equipo lo elige el cliente y se presupuesta aparte. Medido por sistema instalado y probado.
Código |  |  | Unidad | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
MT-ACC-BOMBA |  |  | ud | Accesorios de conexión de bomba: uniones universales, manómetro, niples y soportes. | 2 | 28 | 56
MT-VALV-CHECK |  |  | ud | Válvula de retención y válvula de compuerta para instalación de bombeo. | 3 | 14 | 42
MT-TUB-PPR25 |  |  | m | Tubería de polipropileno PPR de 25 mm para montantes y alimentación principal. | 5 | 2.8 | 14
MT-ELE-PROV |  |  | m | Cable encauchetado para instalación eléctrica provisional de obra. | 8 | 4.2 | 33.6
MT-BREAKER |  |  | ud | Interruptor termomagnético monopolar o bipolar para protección de circuito. | 1 | 7.5 | 7.5
MT-PLO-SOP |  |  | ud | Abrazaderas, soportes y tacos de fijación para tubería. | 4 | 0.45 | 1.8
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 154.9
2 |  |  |  | Equipo y maquinaria
MQ-TERMOF |  |  | h | Termofusora para tubería de polipropileno PPR, incluida amortización. | 0.35 | 1.8 | 0.63
[5 empty] | Subtotal equipo y maquinaria: |  | 0.63
3 |  |  |  | Mano de obra
MO-OF1-PLO |  |  | h | Oficial de 1ª plomero. | 3.8 | 5.5 | 20.9
MO-OF1-ELE |  |  | h | Oficial de 1ª electricista. | 1.2 | 5.5 | 6.6
MO-AYU |  |  | h | Ayudante. | 2 | 3.5 | 7
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 34.5
4 |  |  |  | Costes directos complementarios
|  |  | % | Costes directos complementarios | 1 | 190.03 | 1.9
[5 empty] | Costes directos (1+2+3+4): |  | 191.93