## 09.15.01.030
Capítulo: 09 Instalaciones
Subcapítulo: 09.15 Generación, respaldo y energía solar fotovoltaica |  |  |  | Apartado: 09.15.01 Sistemas de respaldo eléctrico
09.15.01.030 | ud | Tablero de transferencia entre red y respaldo.
Instalación de tablero de transferencia, manual o automática, entre el suministro de red y el sistema de respaldo. La transferencia debe garantizar que ambas fuentes nunca queden conectadas a la vez, condición que protege tanto al equipo de respaldo como al personal de la compañía suministradora que pudiera estar trabajando en la línea. Incluye el montaje del tablero, la conexión de las tres líneas de red, respaldo y carga, la verificación del enclavamiento mecánico o eléctrico, la programación de tiempos en las automáticas y la prueba completa de transferencia y retransferencia. Medido por tablero instalado y probado.
Código |  |  | Unidad | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
MT-TABLERO-DIST |  |  | ud | Tablero de distribución empotrable con barraje, para el número de circuitos de proyecto. | 1 | 48 | 48
MT-CABLE-8 |  |  | m | Conductor de cobre THW calibre 8 AWG para acometidas y circuitos de fuerza. | 12 | 1.45 | 17.4
MT-BREAKER |  |  | ud | Interruptor termomagnético monopolar o bipolar para protección de circuito. | 3 | 7.5 | 22.5
MT-YESO-REP |  |  | kg | Yeso o mortero de reparación para el tapado de rozas. | 4 | 0.5 | 2
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 89.9
2 |  |  |  | Equipo y maquinaria
MQ-TALADRO |  |  | h | Taladro percutor con brocas, incluida amortización y consumo. | 0.3 | 1.5 | 0.45
[5 empty] | Subtotal equipo y maquinaria: |  | 0.45
3 |  |  |  | Mano de obra
MO-OF1-ELE |  |  | h | Oficial de 1ª electricista. | 3 | 5.5 | 16.5
MO-AYU |  |  | h | Ayudante. | 1.2 | 3.5 | 4.2
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 20.7
4 |  |  |  | Costes directos complementarios
|  |  | % | Costes directos complementarios | 1 | 111.05 | 1.11
[5 empty] | Costes directos (1+2+3+4): |  | 112.16