## CT-12-07-010
CT-12-07-010 | ud | Instalación de tanque de agua.
Instalación de tanque de almacenamiento de agua, elevado o bajo, con sus conexiones de llenado, salida, rebose y limpieza, y su válvula de flotante. Incluye la comprobación de la base o estructura de apoyo, que debe estar dimensionada para el peso del tanque lleno, la nivelación del tanque, la ejecución de las conexiones con pasamuros y uniones desmontables, el montaje del flotante y su regulación, la salida de rebose conducida a punto visible para que una falla del flotante se detecte antes de causar daño, y la limpieza y desinfección previa a la puesta en servicio. El tanque lo elige el cliente y se presupuesta aparte. Medido por unidad instalada.
Código |  |  | Unidad | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
MT-PLO-ACC20 |  |  | ud | Accesorios de PPR de 20 mm: codos, tees, uniones y adaptadores roscados. | 8 | 0.8 | 6.4
MT-TUB-PPR25 |  |  | m | Tubería de polipropileno PPR de 25 mm para montantes y alimentación principal. | 6 | 2.8 | 16.8
MT-FLOTANTE |  |  | ud | Válvula de flotante y accesorios de control de nivel para tanque de agua. | 1 | 9.5 | 9.5
MT-VALV-CHECK |  |  | ud | Válvula de retención y válvula de compuerta para instalación de bombeo. | 1 | 12 | 12
MT-PLO-SOP |  |  | ud | Abrazaderas, soportes y tacos de fijación para tubería. | 4 | 0.45 | 1.8
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 46.5
2 |  |  |  | Equipo y maquinaria
MQ-TERMOF |  |  | h | Termofusora para tubería de polipropileno PPR, incluida amortización. | 0.35 | 1.8 | 0.63
[5 empty] | Subtotal equipo y maquinaria: |  | 0.63
3 |  |  |  | Mano de obra
MO-OF1-PLO |  |  | h | Oficial de 1ª plomero. | 3.2 | 5.5 | 17.6
MO-AYU |  |  | h | Ayudante. | 2.4 | 3.5 | 8.4
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 26
4 |  |  |  | Costes directos complementarios
|  |  | % | Costes directos complementarios | 1 | 73.13 | 0.73
[5 empty] | Costes directos (1+2+3+4): |  | 73.86